## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Rekonstrukce kotelny v budově č.p. 1258 ve Frenštátě pod Radhoštěm
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Zhotovitel:
IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | Hlavní stavební vybavení | [6 empty] | 0
MON | Montážní práce | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení | [7 empty] | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | #REF! |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Celkem za stavbu |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on E12: Název
Note on E13: Ulice
Note on J13: IČO
Note on D14: PSČ
Note on E14: Město
Note on J14: DIČ

## Položkový rozpočet
název položky | mj | množství | cena / mj | montáž profese MaR / mj | montáž profese vodo/topo / mj | cena dodávky komponentů celkem | montáž MaR celkem | montáž vodo/topo celkem
Dodávka komponentů polní instrumentace MaR
Snímač teploty odporový, provedení prostorový, IP65 | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Snímač teploty odporový, provedení venkovní, IP65 | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Snímač teploty odporový, provedení jímkový, délka stonku 150mm, IP43 | kus | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Snímač teploty odporový, provedení jímkový, délka stonku 200mm, IP43 | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Teploměrná jímka, mosazná, vnější šroubení G1/2", délka 150mm | kus | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Teploměrná jímka, mosazná, vnější šroubení G1/2", délka 200mm | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Snímač tlaku vody v systému, 0 až 10 bar, 0-10V, G1/2" | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostorový termostat - havarijní termostat, rozsah 0-60°C, krytí IP43, nastavení pod krytem | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Jímkový termostat - havarijní termostat, rozsah 0-95°C, krytí IP43, nastavení pod krytem, včetně jímky závit G1/2" | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Snímač CO prostorový, IP65, dvoustupňová signalizace | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Snímač Metan prostorový, IP65, dvoustupňová signalizace | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Snímač Metan prostorový, IP65, doplňkový sensor | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Snímač zaplavení, elektronický, externí sonda | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Dveřní kontakt magnetický, protikus permanentní magnet | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Solenoidový elektromagnetický ventil, DN20, ovládací napětí 230V/AC, funkce bez napětí zavřeno | kus | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Chemická úpravna vody | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Čerpadlo s řízenými otáčkami, DN40, V=6M | kus | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Čerpadlo s řízenými otáčkami, DN65, V=8M | kus | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Čerpadlo stávající | kus | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Servisní zásuvka nástěnná, 400V + 230V / 16A | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0
Servisní zásuvka nástěnná, 24V/10A, SELV | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0
Externí tlačítko Central STOP s aretací a popisem, červenooranžové, nástěnné | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0
Nástěnný klakson se světlem, červená barva, napájení 230V/AC | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0
Armatura 3 cestný ventil, zdvihový 20mm, DN50, Kvs=40 Servopohon 24V/AC, řídicí signál 0-10V, zpětná vazba 2-10V | kus | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Armatura 3 cestný ventil, zdvihový 20mm, DN65, Kvs=63 Servopohon 24V/AC, řídicí signál 0-10V, zpětná vazba 2-10V | kus | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sestava plynových kondenzačních kotlů 2x 400kW | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dodávka sestavy rozvaděče MaR:
Rozvaděč MaR, samostatně stojící skříň OCEP, sokl výšky 100mm, předpoklad celkových rozměrů rozvaděče MaR 2100x600x300, přívody/vývody shora, krytí IP43/20, základní výbava hl. vypínač, jištění, přepěťová ochrana, napájecí zdroje 24V/AC, 24V/DC, ovládací a signalizační prvky na čelních dveřích, přechodové svorkovnice, příprava pro řídicí systém MaR. Celá výbava včetně rozměrů bude upřesněna dílenskou dokumentací, kompletace, zapojení výstupní kontrola, zahoření. Specifikace vstupů/výstupů: | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
Ovládaný vývod, 1f, 230V/50Hz, do 1kW (6x oběhové čerpadlo) | vývod | 6
Ovládaný vývod, 1f, 230V/50Hz, do 0,1kW (2x solenoid) | vývod | 2
Neovládaný vývod, 1f, 230V/50Hz, do 0,3kW (2x plynový kotel) | vývod | 2
Neovládaný vývod, 1f, 230V/50Hz, do 0,05kW (2x snímač výskytu plynu CO, Metan) | vývod | 1
Neovládaný vývod, 1f, 230V/50Hz, do 0,5kW (chemická úpravna vody, technologické příslušenství) | vývod | 2
Vývod pro servisní zásuvku 400V+230V /16A | vývod | 1
Vývod pro servisní zásuvku 24V/AC / 250VA (bezpečnostní oddělovací transformátor, SELV ) | vývod | 1
Vývod 230V/50Hz, signalizace poruchy akustický | vývod | 1
Vývod 230V/50Hz, signalizace poruchy optický | vývod | 1
Vstup (Dvouvodič) Snímač teploty odporový | vstup | 14
Vstup (Třívodič, 24V/DC) Snímač tlaku aktivní, napěťový | vstup | 1
Výstup (Čtyřvodič, 24V/AC) Servopohon směšovacího ventilu | výstup | 4
Vstup (Dvouvodič) Snímač zaplavení | vstup | 1
Vstup (Dvouvodič) Snímač zavřených dveří vstupu do kotelny | vstup | 1
Vstup (Dvouvodič) Bezpečnostní termostat | vstup | 3
Vstup (Čtyřvodič) Ústředna výskytu CO a METAN | vstup | 2
Vstup (Třívodič, 24V/AC) Externí odstavení kotelny | vstup | 1
Dodávka sestavy řídicího systému MaR:
Řídicí regulátor MaR, rozhraní pro rozšiřovací I/O moduly, integrovaný nebo externí GSM modul pro zasílání SMS, integrované I/O DI, DO, AI,AO | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0
Rozšiřovací modul, typ: DI24 | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0
Rozšiřovací modul, typ: AI12 | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0
Rozšiřovací modul, typ: RDO12 | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0
Rozšiřovací modul, typ: UI8AO8U | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0
Lokální ovládací panel , typ: AMR-OP87, 7" TFT touch display | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0
Průmyslový Ethernet switch 5 portů 10/100 Base-TX | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0
Propojovací kabely PATCH, SFTP Cat.5e | kpl. | 3 |  |  |  | 0 | 0
Dodávka kabeláže, kabelové trasy a příslušenství:
Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 5x6 mm2 | m | 35 |  |  |  | 0 | 0
Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 310 |  |  |  | 0 | 0
Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY-O 2x1 mm | m | 30 |  |  |  | 0 | 0
Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY-O 4x1 mm | m | 310 |  |  |  | 0 | 0
Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY-O 7x1 mm | m | 80 |  |  |  | 0 | 0
Kabel sdělovací s Cu jádrem J-Y(St)Y 2x0,8 mm | m | 450 |  |  |  | 0 | 0
Kabel sdělovací s Cu jádrem J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm | m | 130 |  |  |  | 0 | 0
Kabel datový FTP Cat.5e | m | 80 |  |  |  | 0 | 0
Vodič silový, pevné uložení CY 6 mm2, ochranné pospojování | m | 100 |  |  |  | 0 | 0
Vodič silový, pevné uložení CYA 10 mm2, ochranné pospojování | m | 50 |  |  |  | 0 | 0
Potenciálová zemnící svorka ZSA16 s Cu páskem - ochranné pospojování potrubí | kus | 20 |  |  |  | 0 | 0
Svorkovnice bezšroubová, krabicová, třívodič | kus | 30 |  |  |  | 0 | 0
Krabice elektroinstalační se zamačkávacím víkem | kus | 10 |  |  |  | 0 | 0
Trubka elektroinstalační, ohebná včetně příslušenství, M16 | m | 100 |  |  |  | 0 | 0
Trubka elektroinstalační, pevná, včetně příslušenství, M16 | m | 40 |  |  |  | 0 | 0
Žlab elektroinstalační, drátěný 50/50 vč. konzol | m | 30 |  |  |  | 0 | 0
Žlab elektroinstalační, drátěný 100/50 vč. konzol | m | 20 |  |  |  | 0 | 0
Programové vybavení, výpočetní technika:
PC sestava - Aplikační systémový server včetně OS pro aplikaci systémového serveru AISYS, servisní vzdálený přístup, včetně UPS, dodávka bez ostatního příslušenství (klávesnice, myš, monitor atp.), PC konfigurace: Intel Core i5 7500T Kaby Lake, RAM 8GB DDR4, SSD 256GB, WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, Windows 10 Pro 64bit, Licence antivirové ochrany na 3 roky, UPS 650VA | kpl. | 1 |  |  |  | 0 | 0
PC sestava - Klientský (uživatelský) přístup | kpl. | 1 | Stávající PC sestava uživatele
Tvorba aplikačního SW řídicího systému MaR v rozsahu plynová kotelna, nabíjení TUV, 4 směšované topné větve, ovládání kaskády kotlů, bezpečnostní prvky plynové kotelny | bod | 97 |  |  |  | 0 | 0
Tvorba aplikačního SW lokální display 7" (dveře rozvaděče MaR v kotelně) | kpl. | 1 |  |  |  | 0 | 0
Tvorba SW pro vizualizaci MaR systému, technologické schéma, animace, inicializace proměnných | bod | 97 |  |  |  | 0 | 0
Licence Server - základní rozsah, integrace protokolu DB-NetIP | apl. | 1 |  |  |  | 0 | 0
Licence Client 0 (Pouze jeden přihlášený uživatel) | lic. | 1 |  |  |  | 0 | 0
Licence Client 1 (Dva současně přihlášení uživatelé, možno dokoupit dodatečně) | lic. | 0 |  |  |  | 0 | 0
Ostatní náklady
Výchozí revizní zpráva Elektro na dodané zařízení | hod. | 10 |  |  |  | 0 | 0
Zkoušky, testy systému MaR, účast u topné zkoušky a zaregulování | hod. | 24 |  |  |  | 0 | 0
Seznámení obsluhy se zařízením, základní školení na servisní displeje, uživatelská vizualizace. Tvorba živatelské příručky. | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
Realizační projektová dokumentace profese MaR, výrobní dokumentace rozvaděče, uživatelská příručka, technologické schémata rozmístění prvků polní instrumentace MaR | kpl. | 1 |  |  |  | 0 | 0
Režijní náklady:
Doprava (Ostrava - Frenštát p. Radhoštěm - Ostrava) včetně času techniků tráveného cestou | cesta | 12 |  |  |  | 0
Koordinace s ostatníme profesemi, řízení zakázky | hod. | 30 |  |  |  |  | 0
Režie, rizika, pojištění, provozní vlivy | % | 3 |  |  |  |  | 0
Kalkulace nákladů:
Dodávka komponent a ostatního materiálu: | [5 empty] | 0
Montážní práce profese MaR | [6 empty] | 0
Montážní práce profese vodo/topo | [7 empty] | 0
Dodávka celkem v Kč bez DPH | [5 empty] | 0

## Seznam IO, kabely MaR
[5 empty] | JYTY-O 2x1 | JYTY-O 4x1 | JYTY-O 7x1 | JY(St)Y 1x2x0,8 | JY(St)Y 2x2x0,8 | CYKY-J 3x1,5
Název MaR vstupu | Specifikace I/O
| AI | AO | DI | DO
Teplota venkovní | 1 | [6 empty] | 25
Teplota prostorová - kotelna | 1 | [6 empty] | 10
Teplota Kotel výstupní | 1 | [6 empty] | 30
Teplota kotel zpátečka | 1 | [6 empty] | 30
Teplota rozdělovač | 1 | [6 empty] | 30
Teplota sběrač | 1 | [6 empty] | 20
Teplota topná větev 1 - Výstup | 1 | [6 empty] | 20
Teplota topná větev 1 - Zpátečka | 1 | [6 empty] | 20
Teplota topná větev 2 - Výstup | 1 | [6 empty] | 20
Teplota topná větev 2 - Zpátečka | 1 | [6 empty] | 20
Teplota topná větev 3 - Výstup | 1 | [6 empty] | 20
Teplota topná větev 3 - Zpátečka | 1 | [6 empty] | 20
Teplota topná větev 4 - Výstup | 1 | [6 empty] | 20
Teplota topná větev 4 - Zpátečka | 1 | [6 empty] | 20
Teplota nabíjení TUV | 1 | [6 empty] | 20
Teplota zpátečka TUV | 1 | [6 empty] | 20
Teplota akumulační nádoba horní | 1 | [6 empty] | 20
Teplota akumulační nádoba spodní | 1 | [6 empty] | 20
Teplota výstup TUV | 1 | [6 empty] | 20
Teplota cirkulace TUV | 1 | [6 empty] | 20
Tlak v systému UT, sběrač | 1 | [7 empty] | 20
Havarijní teplota UT |  |  | 1 |  |  | 20
Havarijní teplota TUV |  |  | 1 |  |  | 20
Havarijní uzávěr TV pro přípravu TUV |  |  | 1 | 1
Havarijní teplota prostor kotelna |  |  | 1 |  |  | 10
Směšovací ventil větev 1 |  | 1 |  |  |  | 20
Směšovací ventil větev 2 |  | 1 |  |  |  | 20
Směšovací ventil větev 3 |  | 1 |  |  |  | 20
Směšovací ventil větev 4 |  | 1 |  |  |  | 20
Čerpadlo větev 1 |  |  | 3 | 1 |  | 20 |  |  |  | 20
Čerpadlo větev 2 |  |  | 3 | 1 |  | 20 |  |  |  | 20
Čerpadlo větev 3 |  |  | 3 | 1 |  | 20 |  |  |  | 20
Čerpadlo větev 4 |  |  | 3 | 1 |  | 20 |  |  |  | 20
Čerpadlo větev TUV |  |  | 3 | 1 |  | 20 |  |  |  | 20
Čerpadlo TUV Cirkulace |  |  | 3 | 1 |  | 20 |  |  |  | 20
Doplňování vody do systému UT |  |  | 2 | 1 | [5 empty] | 20
Koncentrace CO, I° |  |  | 1 | [6 empty] | 20
Koncentrace CO, II° |  |  | 1 | [5 empty] | 15
Koncentrace METAN, I° |  |  | 1 | [6 empty] | 20
Koncentrace METAN, II° |  |  | 1
Zaplavení kotelny |  |  | 1 |  | 25
Havarijní uzavírací ventil plynu |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 50
Signalizace poruchy na rozvaděči optická |  |  |  | 1
Kvitace poruchy na rozvaděči |  |  | 1
Signalizace porucha/havarie mimo kotelnu, optická |  |  |  | 1 |  | 30
Signalizace porucha/havarie mimo kotelnu, akustická |  |  |  | 1 |  | 0
Ovladač "START Provoz" kotelny na rozvaděči |  |  | 1 | 1
Ovladač "STOP Provoz" kotelny na rozvaděči |  |  | 1
Ovladač Central STOP kotelny na rozvaděči |  |  | 1
Ovladač Central STOP externí |  |  | 1 |  |  | 25
Ovladač "Pochůzková kontrola kotelny" |  |  | 1 | 1
Kaskáda kotlů - Ovládání výkonu/výstupní teploty | 1 | 1 | [6 empty] | 40 | 80
Kaskáda kotlů - Sumární porucha |  |  | 1
Kaskáda kotlů - Signalizace provozu kotel 1 |  |  | 1
Kaskáda kotlů - Signalizace provozu kotel 2 |  |  | 1
Kaskáda kotlů - Havarijní řetězec, kotel 1 |  |  | 1 |  |  |  | 40
Kaskáda kotlů - Havarijní řetězec, kotel 2 |  |  | 1 |  |  |  | 40
Kaskáda kotlů - Povolení chodu kotlové kaskády |  |  | 1 | 1
Rozvaděč pod napětím |  |  | 1
Kotelna dveře zavřené |  |  | 1 |  |  |  |  | 26
Signalizace ovládacího napětí AC |  |  | 1
Signalizace ovládacího napětí AC, větev 1 |  |  | 1
Signalizace ovládacího napětí AC, větev 2 |  |  | 1
Signalizace ovládacího napětí AC, větev 3 |  |  | 1
Signalizace ovládacího napětí AC, větev 4 |  |  | 1
Signalizace ovládacího napětí AC, TUV |  |  | 1
Signalizace ovládacího napětí AC, kotel 1 |  |  | 1
Signalizace ovládacího napětí AC, kotel 2 |  |  | 1
Signalizace ovládacího napětí AC, bezp. ventil, snímače |  |  | 1
Signalizace EPS IN/OUT |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 50
| 22 | 5 | 54 | 16 | 25 | 305 | 80 | 451 | 125 | 310
| Celkem bodů |  |  | 97 | JYTY-O 2x1 | JYTY-O 4x1 | JYTY-O 7x1 | JY(St)Y 1x2x0,8 | JY(St)Y 2x2x0,8 | CYKY-J 3x1,5
DM-AI12 | 12
DM-UI8AO8U | 8 | 8
DM-DI24 |  |  | 24
DM-DI24 |  |  | 24
DM-RDO12 |  |  |  | 12
AMiNi4DW2 | 8 | 4 | 8 | 8
| 28 | 12 | 56 | 20
| Celkem HW bodů |  |  | 116